## Tom. e Ilum.
DIVISÃO DE CIRCUITOS | [7 empty] | Memorial de Cálculo | [5 empty] | Tomadas de Uso Geral (VA) |  |  | TUE(W) | Cargas tomadas VA | Iluminação VA
QDC 1 Subsolo Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Cômodos | Áreas m² | Perímetro m | TUG's Mínimas | TUG Utilizadas | TUE | 100 | 600 | 1000
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Rampa, Depósito, Medidores e Bomba |  | SUBSOLO
| Circuito 2 | Iluminação | 1180 | 127 | 9.2913 | Maquinas, Lixo, Cisterna, Corredor |  | RAMPA | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 460
| Circuito 3 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | Garagem |  | DEPÓSITO | 17.71 | 21.71 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 280
| Circuito 4 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | Garagem |  | DEPÓSITO DE LIXO | 13.55 | 14.85 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 300 | 220
| Circuito 5 | Iluminação | 1200 | 127 | 9.4488 | Garagem/Armario |  | BOMBAS | 7.4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 160
| Circuito 6 | Iluminação | 680 | 127 | 5.3543 | Garagem, Garagem/Armario |  | MEDIDORES | 10.54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 220
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Lixo, Bombas, Medidores, Maquinas, Cisterna, Corredor |  | MAQUINAS | 12.1 | 14.21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6000 | 6300 | 220
| Circuito 9 | TUG | 1900 | 127 | 14.9606 | Depósito, Garagem/Armario |  | CISTERNA | 22.13 | 23.05 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 400
| Circuito 10 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | Garagem |  | GARAGEM | 294 | 69 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 |  | 2400 | 4420
| Circuito 11 | TUE | 6000 | 220 | 27.2727 | Maquinas |  | CORREDOR | 18.79 | 24.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 340
| Circuito 12 | TUE | 1500 | 220 | 6.8182 | Bombas |  | ESCADA | 10.68 | 13.67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220
| Total | - | 18920 | - | - | - |  | Total | 436.9 | - | 31 | 39 | 2 | 37 | 0 | 1 | - | 12200 | 6940 | 19140
1º Nivel
QDC 2 1ºNivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | SALA DE ESPERA | 27.29 | 25.98 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 460
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Sala de Espera, Recepção, Administração, Sala de Reuniões |  | RECEPÇÃO | 5.78 | 9.83 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 2 | Iluminação | 1140 | 127 | 8.9764 | Banheiro-Masc, Banheiro-Fem, Corredor |  | ADMINISTRAÇÃO | 10.99 | 14.22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 3 | Iluminação | 500 | 127 | 3.937 | Loja 1, Banheiro 1 |  | SALA DE REUNIÕES | 18.36 | 17.15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 2400 | 340
| Circuito 4 | Iluminação | 380 | 127 | 2.9921 | Loja 2, Banheiro 2 | Masc | BANHEIRO | 15.6 | 19.61 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 280
| Circuito 5 | Iluminação | 1170 | 127 | 9.2126 | Salão de Eventos | Fem | BANHEIRO | 17.67 | 20.13 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 280
| Circuito 6 | Iluminação | 870 | 127 | 6.8504 | Salão de Eventos, Corredor (salão), Almoxarifado |  | CORREDOR | 34.36 | 39.93 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 580
| Circuito 7 | Iluminação | 880 | 127 | 6.9291 | Varanda |  | ESCADA | 10.68 | 13.71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
| Circuito 8 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | Jogos Infantis | 1 | LOJA | 22.65 | 20.6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2100 | 2600 | 400
| Total | - | 6760 | - | - | - | 1 | BANHEIRO | 2 | 5.68 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
[7 empty] | 2 | LOJA | 16.62 | 17.45 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 2400 | 280
QDC 3 1º Nivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | BANHEIRO | 2.02 | 5.7 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 1 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Sala de Reuniões |  | SALÃO | 113.57 | 46.43 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1720
| Circuito 2 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | Sala de Espera, Recepção, Administração, Sala de Reuniões |  | VARANDA | 56.13 | 39.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 880
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Banheiro-Masc, Banheiro-Fem, Corredor |  | JOGOS INFANTIS | 45.24 | 35.46 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700
| Circuito 4 | TUG | 1100 | 127 | 8.6614 | Loja 1, Banheiro 1 | Salão | CORREDOR | 11.01 | 16.76 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220
| Circuito 5 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | Loja 2, Banheiro 2 |  | ALMOXARIFADO | 3.35 | 7.45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 6 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | Salão de Eventos, Corredor (salão), Almoxarifado |  | Total | 413.32 | - | 57 | 61 | 3 | 56 | 4 | 1 | - | 15100 | 6980 | 22080
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Varanda, Playgrond
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Loja 1 |  | 2º ao 7º Nivel
| Circuito 9 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Loja 2 |  | Apto 1
| Total | - | 15100 | - | - | - | 1 | QUARTO | 18.39 | 21.14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 340
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 3.58 | 7.74 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 100
QDC 4 2ºNivel Apto 1 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | QUARTO | 22.39 | 22.47 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 400
| Circuito 1 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | Quarto 1, Banheiro 1, Quarto 2, Banheiro 2 | 2 | BANHEIRO | 7.87 | 13.28 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 160
| Circuito 2 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | Sala, Sala/Janta, Cozinha, Banheiro 3 |  | SALA | 22.12 | 24.07 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Quarto 1, Quarto 2, Sala, Sala/Janta, Cozinha |  | SALA/JANTA | 13.62 | 14.76 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 4 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 3 |  | COZINHA | 14.89 | 15.44 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 280
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha | 3 | BANHEIRO | 2.04 | 5.78 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 6 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 1 |  | Total | 104.9 | - | 23 | 26 | 3 | 20 | 6 | 0 | - | 20600 | 2000 | 22600
| Circuito 7 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 2
| Circuito 8 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Quarto 2 |  | Apto 2
| Total | - | 22600 | - | - | - | 1 | QUARTO | 15.64 | 18.56 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1400 | 1800 | 280
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 6.64 | 10.72 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 160
QDC 5 2ºNivel Apto 2 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | DISPENSA | 1.73 | 5.45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 1 | Iluminação | 760 | 127 | 5.9843 | Quarto, Banheiro 1, Dispensa,Cozinha |  | COZINHA | 10.85 | 13.18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1900 | 220
| Circuito 2 | Iluminação | 660 | 127 | 5.1969 | Sala, Sala/Janta, Banheiro (lavabo) |  | SALA | 21.76 | 21.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 340
| Circuito 3 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | Quarto, Dispensa, Cozinha, Sala, Sala/Janta |  | SALA/JANTA | 10.11 | 12.72 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 4 | TUG | 1200 | 127 | 9.4488 | Banheiro 1, Banheiro (lavabo) | Lavabo | BANHEIRO | 2.72 | 6.68 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha |  | Total | 69.45 | - | 18 | 20 | 2 | 15 | 5 | 0 | - | 12400 | 1420 | 13820
| Circuito 6 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro
| Circuito 7 | TUE | 1400 | 220 | 6.3636 | Quarto |  | Apto 3
| Total | - | 13820 | - | - | - | 1 | QUARTO | 28.34 | 26.77 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2100 | 2700 | 460
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 8.89 | 15.93 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 160
QDC 6 2ºNivel Apto 3 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | QUARTO | 14.36 | 15.3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280
| Circuito 1 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | Quarto 1, Banheiro 1, Quarto 2 | 2 | BANHEIRO | 4.84 | 9.29 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 100
| Circuito 2 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | Banheiro 2, Quarto 3, Adega, Dispensa, Cozinha, Banheiro (lavabo) | 3 | QUARTO | 17 | 16.81 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280
| Circuito 3 | Iluminação | 980 | 127 | 7.7165 | Sala, Sala/Janta |  | ADEGA | 3.31 | 7.92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 4 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | Quarto 1, Quarto 2, Quarto 3, Adega |  | DISPENSA | 3.39 | 7.98 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | Dispensa, Cozinha, Sala, Sala/Janta |  | COZINHA | 11.82 | 16.36 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 220
| Circuito 6 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 3 |  | SALA | 26.78 | 23.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 460
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha |  | SALA/JANTA | 32.05 | 36.13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 520
| Circuito 8 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 1 | 3 | BANHEIRO | 1.91 | 5.75 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 9 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 2 |  | Total | 152.69 | - | 36 | 39 | 3 | 33 | 6 | 0 | - | 22000 | 2780 | 24780
| Circuito 10 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Quarto 1
| Total | - | 24780 | - | - | - |  | Área Comum(2º Nível)
[8 empty] | HALL | 17.03 | 24.69 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
OBS.: | Observe que do 3º ao 7º Nivel, os apartamentos serão iguais, logo serão as mesma divsões de circuitos, tendo cada nivel 3 QDC's identicos aos do 2º Nivel, do QDC 7 até o QDC 21. | [6 empty] | ESCADA | 10.68 | 13.71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
[8 empty] | Total | 27.71 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100 | 500 | 600
QDC 22 Último Apto | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Terraço(Apto)
| Circuito 1 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha e Lavabo. |  | SALA DE ESTAR | 18.88 | 22.37 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 340
| Circuito 2 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | Quarto 1, Quarto 2, Banheiro 1 e Banheiro 2 |  | SALA DE JANTAR | 16 | 16.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 400 | 280
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Cozinha | 1 | QUARTO | 18.39 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 340
| Circuito 4 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Sala de Estar, Sala de Jantar, Quarto 1 e Lavabo | 1 | BANHEIRO | 3.57 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | Banheiro 1, Banheiro 2 e Quarto 2 | 2 | QUARTO | 26 | 25 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2100 | 2600 | 400
| Circuito 6 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 1 | 2 | BANHEIRO | 4.3 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6500 | 7100 | 100
| Circuito 7 | TUE | 6500 | 220 | 29.5455 | Banheiro 2 | LAVABO | BANHEIRO | 2.01 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 600 | 100
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Quarto 2 |  | COZINHA | 12.16 | 15.45 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 2000 | 220
| Total | - | 22680 | - | - | - |  | Total | 101.31 | - | 24 | 27 | 3 | 21 | 6 | 0 | - | 20800 | 1880 | 22680
QDC 23 Área comum | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Área Comum(Terraço)
| Circuito 1 | Iluminação | 1210 | 127 | 9.5276 | Escada (11 lampadas contando do subsolo até 5º nivel) |  | ÁREADESERVIÇO | 12.81 | 14.32 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |  | 2400 | 220
| Circuito 2 | Iluminação | 770 | 127 | 6.063 | Escada (7 lampadas do 5º nivel até o terraço) |  | HALL | 14.93 | 21.81 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 280
| Circuito 3 | Iluminação | 1260 | 127 | 9.9213 | Hall (2 lampadas do 1º andar até o até 5º andar) |  | ESCADA | 10.68 | 13.67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220
| Circuito 4 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | Hall (2 lampadas do 5º andar até o terraço) |  | VARANDA | 202.1 | 75.46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1200 | 3100
| Circuito 5 | Iluminação | 1100 | 127 | 8.6614 | Varanda |  | Total | 240.52 | - | 11 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3700 | 3820 | 7520
| Circuito 6 | Iluminação | 1100 | 127 | 8.6614 | Varanda
| Circuito 7 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Varanda + Area de Serviço
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Varanda, Área de serviço
| Circuito 9 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Área de Serviço
| Circuito 10 | TUG | 700 | 127 | 5.5118 | Hall(1 tug do 1º andar até o terraço)
| Total | - | 11560 | - | - | -

## Dim. Fios
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS - Condutor de Cobre, Isolação PVC, Temperatura 40oC | [11 empty] | Fator de Correção = |  | 0.87
QDC 1 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | 1.5 | 3 | 0.79 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 2 | Iluminação | 1180 | 127 | 9.2913 | 1.5 | 3 | 0.79 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15
| Circuito 3 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15
| Circuito 4 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15
| Circuito 6 | Iluminação | 680 | 127 | 5.3543 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0.75 | #DIV/0! | 0 | 1.5 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0.75 | #DIV/0! | 0 | 1.5 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS POR QUEDA DE TENSÃO ( QDC 1 e 2)
Circuitos | Tensão | Distância 1 | Potência 1 | Distância 2 | Potência 2 | Distância 3 | Potência 3 | Distância 4 | Potência 4 | Distância 5 | Potência 5 | Distância 6 | Potência 6 | Distância 7 | Potência 7 | Distância 8 | Potência 8 | Distância 9 | Potência 9 | Distância 10 | Potência 10 | Queda de Tensão
Circuito 1 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 2 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 3 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 4 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 5 | 220 | [20 empty] | 0
Circuito 6 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 7 | 127 | [20 empty] | 0
Circuito 8 | 127 | [20 empty] | 0

## Demanda
PARTE DE BAIXO
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) | Balanceamento (VA)
0 | Lampadas incandescentes |  |  |  | Fase A | Fase B | Fase C
0 | Lampadas incandescentes
0 | Lampadas fluorescentes
0 | Tomadas Simples
0 | Tomada Força
0 | Tomada Força
|  | Total | 0 | Total | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Unidades Consumidoras | Demanda (KVA)
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Unidades Consumidoras | Tipo de Fornecimento | Nº de condutores | Nº de fases | Disjuntor (A) | Condutor (mm²) | Eletroduto (mm)
[5 empty] | A1 | 2 | 1 | 40 Monopolar | 6 | 32
[5 empty] | A1 | 2 | 1 | 40 Monopolar | 6 | 32

## Eletrodutos
| Circuito 1 | Circuito 2 | Circuito 3 | Circuito 4
Bitola
nº de condutores
Área ocupada | - | - | - | -
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Eletroduto | 16 mm
Condutores
Seção nominal (mm²) | Diâmetro Externo nominal (mm)
1.5 | 3
2.5 | 3.6
4 | 4.2
6 | 4.7
10 | 6