## Tom. e Ilum.
DIVISÃO DE CIRCUITOS | [7 empty] | Memorial de Cálculo | [5 empty] | Tomadas de Uso Geral (VA) |  |  | TUE(W) | Cargas tomadas VA | Iluminação VA
QDC 1 Subsolo Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Cômodos | Áreas m² | Perímetro m | TUG's Mínimas | TUG Utilizadas | TUE | 100 | 600 | 1000
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Rampa, Depósito, Medidores e Bomba |  | SUBSOLO
| Circuito 2 | Iluminação | 1180 | 127 | 9.2913 | Maquinas, Lixo, Cisterna, Corredor |  | RAMPA | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 460
| Circuito 3 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | Garagem |  | DEPÓSITO | 17.71 | 21.71 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 280
| Circuito 4 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | Garagem |  | DEPÓSITO DE LIXO | 13.55 | 14.85 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 300 | 220
| Circuito 5 | Iluminação | 1200 | 127 | 9.4488 | Garagem/Armario |  | BOMBAS | 7.4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 160
| Circuito 6 | Iluminação | 680 | 127 | 5.3543 | Garagem, Garagem/Armario |  | MEDIDORES | 10.54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 220
| Circuito 7 | TUE | 1500 | 220 | 6.8182 | Bomba |  | MAQUINAS | 12.1 | 14.21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6000 | 6300 | 220
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Lixo, Bombas, Medidores, Maquinas, Cisterna, Corredor |  | CISTERNA | 22.13 | 23.05 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 400
| Circuito 9 | TUG | 1900 | 127 | 14.9606 | Depósito, Garagem/Armario |  | GARAGEM | 294 | 69 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 |  | 2400 | 4420
| Circuito 10 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | Garagem |  | CORREDOR | 18.79 | 24.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 340
| Circuito 11 | TUE | 6000 | 220 | 27.2727 | Maquinas |  | ESCADA | 10.68 | 13.67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220
| Total | - | 18920 | - | - | - |  | Total | 436.9 | - | 31 | 39 | 2 | 37 | 0 | 1 | - | 12200 | 6940 | 19140
1º Nivel
QDC 2 1ºNivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | SALA DE ESPERA | 27.29 | 25.98 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 460
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Sala de Espera, Recepção, Administração, Sala de Reuniões |  | RECEPÇÃO | 5.78 | 9.83 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 2 | Iluminação | 1140 | 127 | 8.9764 | Banheiro-Masc, Banheiro-Fem, Corredor |  | ADMINISTRAÇÃO | 10.99 | 14.22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 3 | Iluminação | 500 | 127 | 3.937 | Loja 1, Banheiro 1 |  | SALA DE REUNIÕES | 18.36 | 17.15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 2400 | 340
| Circuito 4 | Iluminação | 380 | 127 | 2.9921 | Loja 2, Banheiro 2 | Masc | BANHEIRO | 15.6 | 19.61 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 280
| Circuito 5 | Iluminação | 1170 | 127 | 9.2126 | Salão de Eventos | Fem | BANHEIRO | 17.67 | 20.13 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 280
| Circuito 6 | Iluminação | 870 | 127 | 6.8504 | Salão de Eventos, Corredor (salão), Almoxarifado |  | CORREDOR | 34.36 | 39.93 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 580
| Circuito 7 | Iluminação | 880 | 127 | 6.9291 | Varanda |  | ESCADA | 10.68 | 13.71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
| Circuito 8 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | Jogos Infantis | 1 | LOJA | 22.65 | 20.6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2100 | 2600 | 400
| Total | - | 6760 | - | - | - | 1 | BANHEIRO | 2 | 5.68 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
[7 empty] | 2 | LOJA | 16.62 | 17.45 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 2400 | 280
QDC 3 1º Nivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | BANHEIRO | 2.02 | 5.7 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 1 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Sala de Reuniões |  | SALÃO | 113.57 | 46.43 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1720
| Circuito 2 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | Sala de Espera, Recepção, Administração, Sala de Reuniões |  | VARANDA | 56.13 | 39.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 880
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Banheiro-Masc, Banheiro-Fem, Corredor |  | JOGOS INFANTIS | 45.24 | 35.46 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700
| Circuito 4 | TUG | 1100 | 127 | 8.6614 | Loja 1, Banheiro 1 | Salão | CORREDOR | 11.01 | 16.76 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220
| Circuito 5 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | Loja 2, Banheiro 2 |  | ALMOXARIFADO | 3.35 | 7.45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 6 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | Salão de Eventos, Corredor (salão), Almoxarifado |  | Total | 413.32 | - | 57 | 61 | 3 | 56 | 4 | 1 | - | 15100 | 6980 | 22080
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Varanda, Playgrond
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Loja 1 |  | 2º ao 7º Nivel
| Circuito 9 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Loja 2 |  | Apto 1
| Total | - | 15100 | - | - | - | 1 | QUARTO | 18.39 | 21.14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 340
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 3.58 | 7.74 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 100
QDC 4 2ºNivel Apto 1 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | QUARTO | 22.39 | 22.47 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 400
| Circuito 1 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | Quarto 1, Banheiro 1, Quarto 2, Banheiro 2 | 2 | BANHEIRO | 7.87 | 13.28 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 160
| Circuito 2 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | Sala, Sala/Janta, Cozinha, Banheiro 3 |  | SALA | 22.12 | 24.07 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Quarto 1, Quarto 2, Sala, Sala/Janta, Cozinha |  | SALA/JANTA | 13.62 | 14.76 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 4 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 3 |  | COZINHA | 14.89 | 15.44 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 280
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha | 3 | BANHEIRO | 2.04 | 5.78 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 1 |  | Total | 104.9 | - | 23 | 26 | 3 | 20 | 6 | 0 | - | 18600 | 2000 | 20600
| Circuito 7 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 2
| Circuito 8 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | Quarto 2 |  | Apto 2
| Total | - | 20600 | - | - | - | 1 | QUARTO | 15.64 | 18.56 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1400 | 1800 | 280
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 6.64 | 10.72 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 160
QDC 5 2ºNivel Apto 2 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | DISPENSA | 1.73 | 5.45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 1 | Iluminação | 760 | 127 | 5.9843 | Quarto, Banheiro 1, Dispensa,Cozinha |  | COZINHA | 10.85 | 13.18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1900 | 220
| Circuito 2 | Iluminação | 660 | 127 | 5.1969 | Sala, Sala/Janta, Banheiro (lavabo) |  | SALA | 21.76 | 21.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 340
| Circuito 3 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | Quarto, Dispensa, Cozinha, Sala, Sala/Janta |  | SALA/JANTA | 10.11 | 12.72 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220
| Circuito 4 | TUG | 1200 | 127 | 9.4488 | Banheiro 1, Banheiro (lavabo) | Lavabo | BANHEIRO | 2.72 | 6.68 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha |  | Total | 69.45 | - | 18 | 20 | 2 | 15 | 5 | 0 | - | 11400 | 1420 | 12820
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro
| Circuito 7 | TUE | 1400 | 220 | 6.3636 | Quarto |  | Apto 3
| Total | - | 12820 | - | - | - | 1 | QUARTO | 28.34 | 26.77 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2100 | 2700 | 460
[7 empty] | 1 | BANHEIRO | 8.89 | 15.93 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 160
QDC 6 2ºNivel Apto 3 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição | 2 | QUARTO | 14.36 | 15.3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280
| Circuito 1 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | Quarto 1, Banheiro 1, Quarto 2 | 2 | BANHEIRO | 4.84 | 9.29 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 100
| Circuito 2 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | Banheiro 2, Quarto 3, Adega, Dispensa, Cozinha, Banheiro (lavabo) | 3 | QUARTO | 17 | 16.81 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280
| Circuito 3 | Iluminação | 980 | 127 | 7.7165 | Sala, Sala/Janta |  | ADEGA | 3.31 | 7.92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 4 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | Quarto 1, Quarto 2, Quarto 3, Adega |  | DISPENSA | 3.39 | 7.98 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | Dispensa, Cozinha, Sala, Sala/Janta |  | COZINHA | 11.82 | 16.36 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 220
| Circuito 6 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 3 |  | SALA | 26.78 | 23.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 460
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Cozinha |  | SALA/JANTA | 32.05 | 36.13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 520
| Circuito 8 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 1 | 3 | BANHEIRO | 1.91 | 5.75 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 100
| Circuito 9 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 2 |  | Total | 152.69 | - | 36 | 39 | 3 | 33 | 6 | 0 | - | 20000 | 2780 | 22780
| Circuito 10 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Quarto 1
| Total | - | 22780 | - | - | - |  | Área Comum(2º ao 7º Nivel)
[8 empty] | HALL | 17.03 | 24.69 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
OBS.: | Observe que do 3º ao 7º Nivel, os apartamentos serão iguais, logo serão as mesma divsões de circuitos, tendo cada nivel 3 QDC's identicos aos do 2º Nivel, do QDC 7 até o QDC 21. | [6 empty] | ESCADA | 10.68 | 13.71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
[8 empty] | Total | 27.71 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100 | 500 | 600
QDC 22 Último Apto | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Terraço(Apto)
| Circuito 1 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha e Lavabo. |  | SALA DE ESTAR | 18.88 | 22.37 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 340
| Circuito 2 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | Quarto 1, Quarto 2, Banheiro 1 e Banheiro 2 |  | SALA DE JANTAR | 16 | 16.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 400 | 280
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Cozinha | 1 | QUARTO | 18.39 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 340
| Circuito 4 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | Sala de Estar, Sala de Jantar, Quarto 1 e Lavabo | 1 | BANHEIRO | 3.57 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 100
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | Banheiro 1, Banheiro 2 e Quarto 2 | 2 | QUARTO | 26 | 25 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2100 | 2600 | 400
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 1 | 2 | BANHEIRO | 4.3 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5500 | 6100 | 100
| Circuito 7 | TUE | 5500 | 220 | 25 | Banheiro 2 | LAVABO | BANHEIRO | 2.01 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 600 | 100
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | Quarto 2 |  | COZINHA | 12.16 | 15.45 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 2000 | 220
| Total | - | 20680 | - | - | - |  | Total | 101.31 | - | 24 | 27 | 3 | 21 | 6 | 0 | - | 18800 | 1880 | 20680
QDC 23 Área comum | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Descrição |  | Área Comum(Terraço)
| Circuito 1 | Iluminação | 1210 | 127 | 9.5276 | Escada (11 lampadas contando do subsolo até 5º nivel) |  | ÁREADESERVIÇO | 12.81 | 14.32 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |  | 2400 | 220
| Circuito 2 | Iluminação | 770 | 127 | 6.063 | Escada (7 lampadas do 5º nivel até o terraço) |  | HALL | 14.93 | 21.81 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 280
| Circuito 3 | Iluminação | 1260 | 127 | 9.9213 | Hall (2 lampadas do 1º andar até o até 5º andar) |  | ESCADA | 10.68 | 13.67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220
| Circuito 4 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | Hall (2 lampadas do 5º andar até o terraço) |  | VARANDA | 202.1 | 75.46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1200 | 3100
| Circuito 5 | Iluminação | 1100 | 127 | 8.6614 | Varanda |  | Total | 240.52 | - | 11 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3700 | 3820 | 7520
| Circuito 6 | Iluminação | 1100 | 127 | 8.6614 | Varanda
| Circuito 7 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | Varanda + Area de Serviço
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Varanda, Área de serviço
| Circuito 9 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | Área de Serviço
| Circuito 10 | TUG | 700 | 127 | 5.5118 | Hall(1 tug do 1º andar até o terraço)
| Total | - | 11560 | - | - | -

## Dim. Fios
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS - Condutor de Cobre, Isolação PVC, Temperatura 40oC | [11 empty] | Fator de Correção = |  | 0.87
QDC 2 1ºNivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 2 | Iluminação | 1140 | 127 | 8.9764 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 3 | Iluminação | 500 | 127 | 3.937 | 1.5 | 3 | 0.79 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 4 | Iluminação | 380 | 127 | 2.9921 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 5 | Iluminação | 1170 | 127 | 9.2126 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15
| Circuito 6 | Iluminação | 870 | 127 | 6.8504 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 7 | Iluminação | 880 | 127 | 6.9291 | 1.5 | 3 | 0.79 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 8 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | 1.5 | 3 | 0.79 | 1.5 | 0.95453 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
QDC 3 1º Nivel Exceto Escada | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 1.142 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 2 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 15
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | 1.5 | 4 | 0.75 | 4 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 20
| Circuito 4 | TUG | 1100 | 127 | 8.6614 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 10
| Circuito 5 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 10
| Circuito 6 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 15
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 2.5101 | 4 | 2.5 | 4 | 20
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.142 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 9 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.142 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
QDC 4 2ºNivel Apto 1 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 0.61207 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 2 | Iluminação | 1000 | 127 | 7.874 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.61207 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | 1.5 | 5 | 0.73 | 4 | 1.5106 | 2.5 | 2.5 | 4 | 20
| Circuito 4 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 5 | 0.73 | 2.5 | 1.5106 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 1.5106 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 1.2825 | 1.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 7 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 5 | 0.73 | 6 | 1.2825 | 1.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 8 | TUE | 2000 | 220 | 9.0909 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.2825 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
QDC 5 2ºNivel Apto 2 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 760 | 127 | 5.9843 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 0.45599 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 2 | Iluminação | 660 | 127 | 5.1969 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 0.45599 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 3 | TUG | 1500 | 127 | 11.811 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 1.3213 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 4 | TUG | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.3213 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 5 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 1.3213 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 5 | 0.73 | 6 | 2.1936 | 2.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 7 | TUE | 1400 | 220 | 6.3636 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.1936 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10
QDC 6 2ºNivel Apto 3 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 0.93126 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 2 | Iluminação | 900 | 127 | 7.0866 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.93126 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 3 | Iluminação | 980 | 127 | 7.7165 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.93126 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10
| Circuito 4 | TUG | 1600 | 127 | 12.5984 | 1.5 | 5 | 0.73 | 2.5 | 1.0392 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 1.0392 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 6 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 5 | 0.73 | 2.5 | 1.0392 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 7 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 2 | 0.85 | 2.5 | 1.0392 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 8 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 5 | 0.73 | 6 | 2.4899 | 2.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 9 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 2.4899 | 2.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 10 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.4899 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS POR QUEDA DE TENSÃO ( QDC 1 e 2)
|  | Circuitos | Tensão | Distância 1 | Potência 1 | Distância 2 | Potência 2 | Distância 3 | Potência 3 | Distância 4 | Potência 4 | Distância 5 | Potência 5 | Distância 6 | Potência 6 | Distância 7 | Potência 7 | Distância 8 | Potência 8 | Distância 9 | Potência 9 | Distância 10 | Potência 10 | Queda de Tensão
1ºNivel | Iluminação | Circuito 2 | 127 | 1.61 | 1140 | 3.91 | 950 | 3.39 | 560 | 2.24 | 280 | 1.95 | 190 | 1.95 | 90 | [8 empty] | 0.95453
| Tomada | Circuito 3 | 127 | 1.83 | 2000 | 3.21 | 2000 | 2.91 | 1800 | 2.9 | 1100 | 2.24 | 1100 | 3.4 | 500 | 3.91 | 200 | [6 empty] | 2.5101
| TUE | Circuito 8 | 220 | 2.26 | 2100 | 3.63 | 2100 | 3.56 | 2100 | 2.69 | 2100 | 2.6 | 2100 | [10 empty] | 1.142
Apto 1 | Iluminação | Circuito 2 | 127 | 2 | 1000 | 1.82 | 800 | 3.96 | 320 | 2.71 | 220 | 1.9 | 110 | [10 empty] | 0.61207
| Tomada | Circuito 5 | 127 | 2 | 1800 | 1.82 | 1800 | 1.86 | 1800 | 1.9 | 1800 | [12 empty] | 1.5106
| TUE | Circuito 7 | 220 | 3.8 | 5500 | 2.52 | 5500 | [16 empty] | 1.2825
Apto 2 | Iluminação | Circuito 1 | 127 | 2.29 | 440 | 2.46 | 440 | 3.64 | 440 | 3.05 | 140 | [12 empty] | 0.45599
| Tomada | Circuito 5 | 127 | 2.49 | 1800 | 1.78 | 1800 | 2.36 | 1800 | [14 empty] | 1.3213
| TUE | Circuito 6 | 220 | 2.29 | 5500 | 2.46 | 5500 | 3.64 | 5500 | 2.42 | 5500 | [12 empty] | 2.1936
Apto 3 | Iluminação | Circuito 1 | 127 | 2.52 | 900 | 4.63 | 900 | 2.57 | 440 | 3.02 | 280 | [12 empty] | 0.93126
| Tomada | Circuito 4 | 127 | 2.52 | 1000 | 4.63 | 1000 | 2.57 | 400 | 3.02 | 400 | [12 empty] | 1.0392
| TUE | Circuito 8 | 220 | 2.52 | 5500 | 4.63 | 5500 | 2.57 | 5500 | 2.55 | 5500 | [12 empty] | 2.4899
OBS.: | Observe que do 3º ao 7º Nivel, os apartamentos serão iguais, logo serão as mesma divsões de circuitos, tendo cada nivel 3 QDC's identicos aos do 2º Nivel, do QDC 7 até o QDC 21.
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS - Condutor de Cobre, Isolação PVC, Temperatura 40oC | [11 empty] | Fator de Correção = |  | 0.87
QDC 1 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
| Circuito 1 | Iluminação | 1120 | 127 | 8.8189 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 10 |  | DIMENSIONAMENTO DOS FIOS POR QUEDA DE TENSÃO ( QDC 1 )
| Circuito 2 | Iluminação | 1180 | 127 | 9.2913 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 15 |  | Circuitos | Tensão | Distância 1 | Potência 1 | Distância 2 | Potência 2 | Distância 3 | Potência 3 | Distância 4 | Potência 4 | Distância 5 | Potência 5 | Distância 6 | Potência 6 | Distância 7 | Potência 7 | Distância 8 | Potência 8 | Distância 9 | Potência 9 | Distância 10 | Potência 10 | Queda de Tensão
| Circuito 3 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 15 |  | ILUMINAÇÃO | 127 | 21.9 | 700 | 2.4 | 600 | 2.4 | 500 | 2.86 | 400 | 2.91 | 300 | 2.04 | 200 | 2.26 | 100 | [6 empty] | 2.258
| Circuito 4 | Iluminação | 1270 | 127 | 10 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 15 |  | TUG | 127 | 21.9 | 700 | 2.4 | 600 | 2.4 | 500 | 2.86 | 400 | 2.91 | 300 | 2.04 | 200 | 2.26 | 100 | [6 empty] | 2.258
| Circuito 5 | Iluminação | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 15 |  | TUE | 220 | 6.22 | 6000 | [18 empty] | 1.3769
| Circuito 6 | Iluminação | 680 | 127 | 5.3543 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 10
| Circuito 7 | TUE | 1500 | 220 | 6.8182 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 127 | 14.1732 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 2.258 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 9 | TUG | 1900 | 127 | 14.9606 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 2.258 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Circuito 10 | TUG | 1000 | 127 | 7.874 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 2.258 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10
| Circuito 11 | TUE | 6000 | 220 | 27.2727 | 4 | 3 | 0.79 | 6 | 1.3769 | 1.5 | 2.5 | 6 | 35
QDC 22 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS POR QUEDA DE TENSÃO ( QDC 22 )
| Circuito 1 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.45015 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |  | Circuitos | Tensão | Distância 1 | Potência 1 | Distância 2 | Potência 2 | Distância 3 | Potência 3 | Distância 4 | Potência 4 | Distância 5 | Potência 5 | Distância 6 | Potência 6 | Distância 7 | Potência 7 | Distância 8 | Potência 8 | Distância 9 | Potência 9 | Distância 10 | Potência 10 | Queda de Tensão
| Circuito 2 | Iluminação | 940 | 127 | 7.4016 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.45015 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |  | ILUMINAÇÃO | 127 | 1.99 | 610 | 1.73 | 500 | 2.46 | 390 | 3.67 | 280 | [12 empty] | 0.45015
| Circuito 3 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | 1.5 | 4 | 0.75 | 4 | 1.9674 | 2.5 | 2.5 | 4 | 20 |  | TUG | 127 | 11.2 | 1400 | 2.21 | 800 | 1.61 | 200 | [14 empty] | 1.9674
| Circuito 4 | TUG | 2000 | 127 | 15.748 | 1.5 | 4 | 0.75 | 4 | 1.9674 | 2.5 | 2.5 | 4 | 20 |  | TUE | 220 | 7 | 5500 | [18 empty] | 1.4205
| Circuito 5 | TUG | 1700 | 127 | 13.3858 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 | 1.9674 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15
| Circuito 6 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 1.4205 | 1.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 7 | TUE | 5500 | 220 | 25 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 1.4205 | 1.5 | 2.5 | 6 | 30
| Circuito 8 | TUE | 2100 | 220 | 9.5455 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 1.4205 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15
QDC 23 | Circuito | Tipo | Potência (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condução de Corrente (mm²) | Nº de circuitos no eletroduto | Fator de Redução (Agrupamento) | Condução Corrigida (mm²) | Queda de Tensão (mm²) | Queda de Tensão Corrigida (mm²) | Seção Mínima (mm²) | Bitola (mm²) | Disjuntor (A)
DIMENSIONAMENTO DOS FIOS POR QUEDA DE TENSÃO ( QDC 23 )
| Circuito 1 | Iluminação | 1210 | 127 | 9.5276 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 15 |  | Circuitos | Tensão | Distância 1 | Potência 1 | Distância 2 | Potência 2 | Distância 3 | Potência 3 | Distância 4 | Potência 4 | Distância 5 | Potência 5 | Distância 6 | Potência 6 | Distância 7 | Potência 7 | Distância 8 | Potência 8 | Distância 9 | Potência 9 | Distância 10 | Potência 10 | Queda de Tensão
| Circuito 2 | Iluminação | 770 | 127 | 6.063 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 10 |  | ILUMINAÇÃO | 127 | 11.46 | 1100 | 4.22 | 880 | 7.35 | 660 | 3.72 | 440 | 4.17 | 220 | [10 empty] | 2.6267
| Circuito 3 | Iluminação | 1260 | 127 | 9.9213 | 1.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 15 |  | TUG | 127 | 12.41 | 900 | 0.84 | 800 | 0.83 | 700 | 0.79 | 600 | [12 empty] | 1.4278
| Circuito 4 | Iluminação | 700 | 127 | 5.5118 | 1.5 | 2 | 0.85 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 10 |  | TUE | - | - | [19 empty] | #VALUE!
| Circuito 5 | Iluminação | 1100 | 127 | 8.6614 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 10
| Circuito 6 | Iluminação | 1100 | 220 | 5 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 10
| Circuito 7 | Iluminação | 1120 | 220 | 5.0909 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 2.6267 | 4 | 1.5 | 4 | 10
| Circuito 8 | TUG | 1800 | 220 | 8.1818 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.4278 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10
| Circuito 9 | TUG | 1800 | 221 | 8.1448 | 1.5 | 5 | 0.73 | 1.5 | 1.4278 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10
| Circuito 10 | TUG | 700 | 222 | 3.1532 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4278 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10

## Demanda
Discriminação da carga no Apto1 | [5 empty] | Balanceamento (VA) |  |  |  |  | Fase A | Fase B | Fase C
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) |  |  |  | Fase A | Fase B | Fase C | Total p/ Apto 1 | 7600 | 6500 | 6500
2 | Lâmpadas incandescentes | 80 | 0.16 | 2º Nivel | Apto1 | Circuito 1 - QDC 4 | 1000 |  |  | Total p/ Apto 2 | 0 | 6450 | 6370
7 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.7 |  |  | Circuito 2 - QDC 4 | 1000 |  |  | Total p/ Apto 3 | 9680 | 6550 | 6550
2 | Lâmpadas incandescentes | 110 | 0.22 |  |  | Circuito 3 - QDC 4 | 2000 |  |  | Total 2ºNivel | 17280 | 19500 | 19420
2 | Lâmpadas incandescentes | 140 | 0.28 |  |  | Circuito 4 - QDC 4 | 1800
2 | Lâmpadas incandescentes | 200 | 0.4 |  |  | Circuito 5 - QDC 4 | 1800 |  |  | Total 2º ao 7º Nivel | 103680 | 117000 | 116520
1 | Lâmpadas incandescentes | 240 | 0.24 |  |  | Circuito 6 - QDC 4 |  | 2750 | 2750 | Total A. Comercial | 5030 | 2050 | 0
20 | Tomada Simples | 100 | 2 |  |  | Circuito 7 - QDC 4 |  | 2750 | 2750 | Total 1º Nivel | 7360 | 0 | 7420
6 | Tomada de Força | 600 | 3.6 |  |  | Circuito 8 - QDC 4 |  | 1000 | 1000 | Total Subsolo | 9610 | 9310 | 0
1 | Ar Condicionado | 2000 | 2 |  | Apto2 | Circuito 1 - QDC 5 |  |  | 760 | Area Comum | 5560 | 0 | 6000
2 | Chuveiro Elétrico | 5500 | 11 |  |  | Circuito 2 - QDC 5 | - |  | 660 | Apto 801 | 6740 | 6740 | 7200
Total |  |  | 20.6 |  |  | Circuito 3 - QDC 5 | - |  | 1500
[6 empty] | Circuito 4 - QDC 5 | - | 1200 |  | Total | 137980 | 135100 | 137140
Discriminação da carga no Apto2 | [5 empty] | Circuito 5 - QDC 5 | - | 1800
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) |  |  | Circuito 6 - QDC 5 | - | 2750 | 2750 | Media (VA) | 136740
4 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.4 | 2º Nivel |  | Circuito 7 - QDC 5 | - | 700 | 700 | Desvio (%) | 1.0831
3 | Lâmpadas incandescentes | 140 | 0.42 |  | Apto3 | Circuito 1 - QDC 6 | 900
1 | Lâmpadas incandescentes | 160 | 0.16 |  |  | Circuito 2 - QDC 6 | 900 |  |  | Caracteristicas gerais do Prédio
2 | Lâmpadas incandescentes | 220 | 0.44 |  |  | Circuito 3 - QDC 6 | 980 |  |  | Nº de andares | 7
15 | Tomada Simples | 100 | 1.5 |  |  | Circuito 4 - QDC 6 | 1600 |  |  | Nº de apartamento | 19
5 | Tomada de Força | 600 | 3 |  |  | Circuito 5 - QDC 6 | 1700 |  |  | Nº de apartamentos por andar | 3
1 | Ar Condicionado | 1400 | 1.4 |  |  | Circuito 6 - QDC 6 | 1800 |  |  | Área útil 201-701 | 104,9 m²
1 | Chuveiro Elétrico | 5500 | 5.5 |  |  | Circuito 7 - QDC 6 | 1800 |  |  | Área útil 202-702 | 69,45 m²
Total |  |  | 12.82 |  |  | Circuito 8 - QDC 6 |  | 2750 | 2750 | Área útil 203-703 | 152,69 m²
[6 empty] | Circuito 9 - QDC 6 |  | 2750 | 2750 | Área útil 801 | 101,91 m²
Discriminação da carga no Apto3 | [5 empty] | Circuito 10 - QDC 6 |  | 1050 | 1050 | Vagas na Garagem | 14
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) |  | Área comercial | Circuito 3 - QDC 2 | 500 | - | -
2 | Lâmpadas incandescentes | 80 | 0.16 | 2º Nivel |  | Circuito 4 - QDC 2 | 380 | - | -
6 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.6 |  |  | Circuito 4 - QDC 3 | 1100 | - | -
1 | Lâmpadas incandescentes | 120 | 0.12 |  |  | Circuito 5 - QDC 3 | 1000 | - | -
1 | Lâmpadas incandescentes | 160 | 0.16 |  |  | Circuito 8 - QDC 3 | 1050 | 1050 | -
2 | Lâmpadas incandescentes | 180 | 0.36 |  |  | Circuito 9 - QDC 3 | 1000 | 1000 | -
1 | Lâmpadas incandescentes | 220 | 0.22 |  | 1º Nivel | Circuito 1 - QDC 2 |  |  | 1120
2 | Lâmpadas incandescentes | 280 | 0.56 |  |  | Circuito 2 - QDC 2 | 1140
2 | Lâmpadas incandescentes | 300 | 0.6 |  |  | Circuito 5 - QDC 2 | 1170
33 | Tomada Simples | 100 | 3.3 |  |  | Circuito 6 - QDC 2 | 870
6 | Tomada de Força | 600 | 3.6 |  |  | Circuito 7 - QDC 2 | 880
1 | Ar Condicionado | 2100 | 2.1 |  |  | Circuito 8 - QDC 2 | 700
2 | Chuveiro Elétrico | 5500 | 11 |  |  | Circuito 1 - QDC 3 | 1000 |  | 1000
Total |  |  | 22.78 |  |  | Circuito 2 - QDC 3 |  |  | 1500
[6 empty] | Circuito 3 - QDC 3 |  |  | 2000
Discriminação da carga na area cormecial | [5 empty] | Circuito 6 - QDC 3 | 1600
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) |  |  | Circuito 7 - QDC 3 |  |  | 1800
5 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.5 | Loja 1 | Subsolo | Circuito 1 -QDC 1 | 1120
5 | Tomada Simples | 100 | 0.5 |  |  | Circuito 2 -QDC 1 |  | 1180
1 | Tomada de Força | 600 | 0.6 |  |  | Circuito 3 -QDC 1 | 1270
1 | Ar Condicionado | 2100 | 2.1 |  |  | Circuito 4 -QDC 1 | 1270
1 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.1 | Loja 2 |  | Circuito 5 -QDC 1 | 1200
2 | Lâmpadas incandescentes | 140 | 0.28 |  |  | Circuito 6 -QDC 1 |  | 680
4 | Tomada Simples | 100 | 0.4 |  |  | Circuito 7 -QDC 1 | 750 | 750
1 | Tomada de Força | 600 | 0.6 |  |  | Circuito 8 -QDC 1 |  | 1800
1 | Ar Condicionado | 2000 | 2 |  |  | Circuito 9 -QDC 1 |  | 1900
Total |  |  | 7.08 |  |  | Circuito 10 -QDC 1 | 1000
[6 empty] | Circuito 11 -QDC 1 | 3000 | 3000
Discriminação da carga do condomínio |  |  |  |  | Área Comum | Circuito 1 -QDC 23 |  |  | 1210
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW) | Garagem / 1º Nivel |  | Circuito 2 -QDC 23 |  |  | 770
6 | Lâmpadas incandescentes | 90 | 0.54 |  |  | Circuito 3 -QDC 23 | 1260
27 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 2.7 |  |  | Circuito 4 -QDC 23 | 700
33 | Lâmpadas incandescentes | 110 | 3.63 |  |  | Circuito 5 -QDC 23 | 1100
4 | Lâmpadas incandescentes | 115 | 0.46 |  |  | Circuito 6 -QDC 23 |  |  | 1100
7 | Lâmpadas incandescentes | 140 | 0.98 |  |  | Circuito 7 -QDC 23 |  |  | 1120
6 | Lâmpadas incandescentes | 160 | 0.96 |  |  | Circuito 8 -QDC 23 |  |  | 1800
2 | Lâmpadas incandescentes | 170 | 0.34 |  |  | Circuito 9 -QDC 23 | 1800
3 | Lâmpadas incandescentes | 200 | 0.6 |  |  | Circuito 10 -QDC 23 | 700
16 | Lâmpadas incandescentes | 220 | 3.52 |  | Apt 801(Último) | Circuito 1 -QDC 22 |  | 940
6 | Lâmpadas incandescentes | 230 | 1.38 |  |  | Circuito 2 -QDC 22 | 940
1 | Lâmpadas incandescentes | 240 | 0.24 |  |  | Circuito 3 -QDC 22 | 2000
10 | Lâmpadas incandescentes | 254 | 2.54 |  |  | Circuito 4 -QDC 22 |  | 2000
1 | Lâmpadas incandescentes | 280 | 0.28 |  |  | Circuito 5 -QDC 22 |  |  | 1700
1 | Lâmpadas incandescentes | 480 | 0.48 |  |  | Circuito 6 -QDC 22 |  | 2750 | 2750
94 | Tomada simples | 100 | 9.4 |  |  | Circuito 7 -QDC 22 | 2750 |  | 2750
5 | Tomada simples | 600 | 3 |  |  | Circuito 8 -QDC 22 | 1050 | 1050
3 | Tomada de força | 1000 | 3 |  |  | Total | 51580 | 37600 | 40040
1 | Ar condicionado | 2000 | 2
1 | Motor bifásico 8HP | 6000 | 6
1 | Bomba d'água 2HP | 1500 | 1.5
Total |  |  | 43.55
Discriminação da carga do apt 801
Qtd. | Prédio | Potência (W) | Carga Total (KW)
1 | Lâmpadas incandescentes | 60 | 0.06 | Apt 801
7 | Lâmpadas incandescentes | 100 | 0.7
4 | Lâmpadas incandescentes | 110 | 0.44
1 | Lâmpadas incandescentes | 120 | 0.12
2 | Lâmpadas incandescentes | 280 | 0.56
21 | Tomada Simples | 100 | 2.1
6 | Tomada de Força | 600 | 3.6
1 | Ar Condicionado | 2100 | 2.1
2 | Chuveiro | 5500 | 11
Total |  |  | 20.68

## Eletrodutos
| Circuito 1 | Circuito 2 | Circuito 3 | Circuito 4
Bitola | 1.5 | 4 | 2.5 | 6
nº de condutores | 2 | 2 | 4 | 2
Área ocupada | 14.14 | 27.7 | 40.68 | 34.7
|  |  |  | Total | 117.22
|  |  |  | Eletroduto | 25 mm
Condutores
Seção nominal (mm²) | Diâmetro Externo nominal (mm)
1.5 | 3
2.5 | 3.6
4 | 4.2
6 | 4.7
10 | 6